controlelijst evenementen bij DZB

| 1. | VERANTWOORDELIJKHEID |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen. |  |  |  |  |

| 2. | VERGUNNING / TOESTEMMING |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Het houden van evenementen staat in de milieu- of gebruiksvergunning of -melding van de locatie. |  |  |  |  |
| b. | Het houden van evenementen staat niet in de milieu- of gebruiksvergunning of - melding van de locatie; er is een evenementenvergunning van de gemeente vereist, aangevraagd en verkregen. |  |  |  |  |
| c. | De gebouwbeheerder heeft toestemming gegeven. |  |  |  |  |

| 3. | VRIJHOUDEN TERREIN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Aanrijroutes voor externe hulpverleningsdiensten worden vrijgehouden. |  |  |  |  |
| b. | Opstelplaatsen voor hulpverleningsvoertuigen worden vrijgehouden. |  |  |  |  |
| c. | Brandkranen, -hydranten en bluswaterwinplaatsen worden vrijgehouden. |  |  |  |  |

| 4. | VLUCHTWEGEN EN NOODUITGANGEN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Ontruimingsplattegronden zijn zichtbaar opgehangen. |  |  |  |  |
| b. | Vluchtwegen en nooduitgangen zijn en blijven vrij van obstakels. |  |  |  |  |
| c. | Vluchtwegen en nooduitgangen hebben minimum afmetingen van 85 cm. breedte en 2,3 meter hoogte. |  |  |  |  |
| d. | De totale uitgangsbreedte van alle nooduitgangen is berekend op het maximum aantal bezoekers:110 cm. per 9 personen (minimum is 85 cm., zie: c). |  |  |  |  |
| e. | Elke nooduitgangdeur waarop 100 bezoekers zijn aangewezen is voorzien van een panieksluiting. |  |  |  |  |
| f. | Nooduitgangdeuren zijn niet afgesloten. |  |  |  |  |
| g. | Nooduitgangdeuren draaien in de vluchtrichting open. |  |  |  |  |
| h. | Er is voldoende vrije uitloopruimte aan de buitenzijde van de (nood)uitgangen. |  |  |  |  |
| i. | De vrije uitloopruimte aan de buitenzijde van de (nood)uitgangen is verlicht. |  |  |  |  |

| 5. | TRANSPARANTEN EN NOODVERLICHTING |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Transparanten en noodverlichting zijn vrij van stoffering, versiering en decor. |  |  |  |  |
| b. | Transparanten zijn permanent verlicht. |  |  |  |  |
| c. | Noodverlichting is op functioneren gecontroleerd en goedgekeurd. |  |  |  |  |

| 6. | BRANDBLUSMIDDELEN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Brandslanghaspels en kleine blusmiddelen zijn zichtbaar geplaatst en / of gemarkeerd met een pictogram. |  |  |  |  |
| b. | Brandslanghaspels en kleine blusmiddelen zijn gecontroleerd en goedgekeurd (onderhoudssticker). |  |  |  |  |
| c. | Brandslanghaspels en kleine blusmiddelen zijn en blijven vrij van obstakels. |  |  |  |  |

| 7. | STOFFERING / VERSIERING EN DECORS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | De versiering is niet gemakkelijk ontvlambaar. |  |  |  |  |
| b. | Het impregneren met brandvertragende middelen is tenminste 24 uur voor de aanvang van het evenement gereed. |  |  |  |  |
| d. | Horizontale versiering is onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 35 cm. of onderspannen met metaaldraad in twee richtingen met een maaswijdte van ten hoogste 70 cm. |  |  |  |  |
| e. | Stoffering en versiering worden vrijgehouden van warmte en hitteafgevende apparatuur. |  |  |  |  |
| f. | Gordijnen en andere verticale stoffering wordt 10 cm. van de vloer gehouden. |  |  |  |  |
| g. | Gordijnen in of voor een ingang of (nood)uitgang zijn zodanig aangebracht dat deze met de deuren meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren. |  |  |  |  |
| h. | Ballonnen zijn of worden gevuld met een onbrandbaar gas. |  |  |  |  |
| i. | Vloerbedekking is zodanig aangebracht dat zij niet kan verschuiven, omkrullen of oprollen. |  |  |  |  |
| j. | Vloerbedekking veroorzaakt geen gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen. |  |  |  |  |

| 8. | OPSTELLINGSPLAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Tussen de rijen met stoelen is een vrije loopruimte van ten minste 40 cm. |  |  |  |  |
| b. | Stoelen zijn zodanig gekoppeld of aan de vloer bevestigd dat deze t.g.v. gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. |  |  |  |  |
| c. | Een rij zitplaatsen die slechts aan één zijde te verlaten is heeft niet meer dan 8 zitplaatsen. |  |  |  |  |
| d. | Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt bevat ten hoogste: - 16 zitplaatsen, als de vrije ruimte tussen de rijen < 45 cm is; - 32 zitplaatsen, als de vrije ruimte tussen de rijen > 45 cm is; - 50 zitplaatsen, als de vrije ruimte tussen de rijen > 45 cm is en er bovendien aan beide einden van de rijen een uitgang met een breedte van minimaal 1,10 meter aanwezig is. |  |  |  |  |
| e. | . De ruimte is zo ingericht dat minimaal: - 0,25 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats is; - 0,30 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen; - 0,50 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die ten gevolge van gedrang wel kan verschuiven of omvallen. |  |  |  |  |
| f. | Indien de vrije vloeroppervlakte per persoon minder is dan 0,50 m2 zijn alle voorwerpen zo aangebracht dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. |  |  |  |  |

| 9. | STANDS / KRAMEN / SCHAPPEN / PODIA EN ANDERE INRICHTINGSELEMENTEN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Voor stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen zijn uitsluitend onbrandbare materialen gebruikt en / of hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat, etc. met een minimale dikte van 3,5 mm. |  |  |  |  |
| b. | Gangpaden tussen stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen zijn tenminste 1,10 meter breed. |  |  |  |  |
| c. | Voor een (nood)uitgang in een ruimte met stands, kramen, schappen, podia en andere inrichtingselementen is een vrije vloeroppervlakte met een lengte en een breedte van tenminste de breedte van deze (nood)uitgang. |  |  |  |  |

| 10. | AFVAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Afvalbakken en / of papierbakken zijn van onbrandbaar materiaal vervaardigd. |  |  |  |  |
| b. | Afval wordt verzameld in veilig opgestelde goed afsluitbare containers van moeilijk brandbaar materiaal. |  |  |  |  |
| c. | Afvalbakken worden regelmatig geleegd. |  |  |  |  |
| 11. | ELEKTRA |  |  |  |  |
| a. | Elektrische voorzieningen worden door een vakbekwaam persoon aangelegd en zijn gezekerd. |  |  |  |  |
| b. | Kabels en snoeren die op de vloer liggen zijn met goed hechtend kleefband zodanig vastgeplakt dat struikelen / of valgevaar wordt voorkomen. |  |  |  |  |
| c. | Er worden uitsluitend goedgekeurde (CE-gemarkeerde) apparatuur en installaties toegepast. |  |  |  |  |

| 12. | GASFLESSEN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Gasflessen staan vast (ook koolzuur !). |  |  |  |  |

| 13. | OPEN VUUR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Het gebruik van open vuur, waaronder waxinelichtjes, is verboden. |  |  |  |  |
| b. | Als kaarsen worden uitsluitend elektrische imitaties gebruikt. |  |  |  |  |
| c. | Barbeques worden buiten het gebouw opgesteld in het vrije veld. |  |  |  |  |
| d. | In de nabijheid van de barbecue(s) is een geschikt brandblusmiddel (bijv. nat zand / water) beschikbaar. |  |  |  |  |

| 14. | BEDRIJFSHULPVERLENING |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | Op alle telefoons is het alarmnummer aangebracht. |  |  |  |  |
| b. | Er zijn voldoende bhv'ers aanwezig. Het aantal is afhankelijk van de risico's. Voor buitenactiviteiten geldt als richtlijn minimaal 1 per 50 aanwezigen. |  |  |  |  |
| c. | Het personeel / de bhv'ers zijn op de hoogte van het ontruimingsplan. |  |  |  |  |
| d. | Het personeel / de bhv'ers hebben geoefend met het ontruimingsplan. |  |  |  |  |
| e. | Het personeel / de bhv'ers weten waar de verzamelplaats is. |  |  |  |  |
| f. | Er is een EHBO-post aanwezig. |  |  |  |  |
| g. | Er is een duidelijke bewegwijzering naar de EHBO-post. |  |  |  |  |
| h. | Er zijn voldoende EHBO-middelen. |  |  |  |  |

| 15. | ORDE EN NETHEID |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | De ruimte(n) is (zijn) zowel voor als na het evenement opgeruimd en schoon. |  |  |  |  |
| b. | Er zijn geen losse elementen waardoor struikel- en / of valgevaar kan ontstaan. |  |  |  |  |
| c. | Er is geen brandbaar materiaal, achter decors, onder het podium etc.,aanwezig. |  |  |  |  |
| d. | Na afloop van het evenement vindt er een nacontrole plaats op het in goede staat achterlaten van de lokatie. |  |  |  |  |

| 16. | BIJZONDERE RISICO'S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | In een ruimte die tijdens het gebruik verduisterd wordt zijn zodanige voorzieningen getroffen dat tijdens de verduistering een redelijke oriëntatie mogelijk is. |  |  |  |  |
| b. | Het gebruik van gevaarlijke stoffen, alle vormen van straling en biologische agentia is alleen toegestaan in overleg met en na toestemming van de gebouwbeheerder. |  |  |  |  |
| c | Jongeren < 16 jaar hebben toegang onder begeleiding van een volwassene. |  |  |  |  |
|  | Beschrijf hier andere bijzondere risico's met de daarvoor getroffen maatregelen. |  |  |  |  |